## All
| COD | BOD | TSS | TN | NH4 N | TP | Ortho P | SRT | CH4 production | CH4 content | Liquid aeration flowrate | Liquid aeration energy
B1 | 47.0762 | 13.7307 | 19.9678 | 33.4566 | 30.2853 | 5.1002 | 4.5868 | 2 | 53.869 | 65.1149 | 207482.4711 | 174.9876
B2
B3
C1
C2
C3
E2 | 29.02 | 4.1815 | 8.1492 | 32.1085 | 0.075995 | 5.2924 | 4.992 | 6 |  |  | 467049.3908 | 393.9025
E2P | 30.3858 | 5.3712 | 8.2202 | 30.5825 | 0.056296 | 5.0357 | 4.7225 | 6 |  |  | 353196.807 | 297.8809
F1 | 30.8142 | 5.8276 | 8.0068 | 32.1172 | 0.045968 | 5.0022 | 4.6911 | 6 | 49.6018 | 65.3924 | 386817.87 | 326.2364
G1 | 30.8902 | 6.3647 | 8.006 | 10.9921 | 1.084 | 2.6269 | 1.9346 | 10.7 | 49.1728 | 62.1545 | 292406.1226 | 246.611
G2
G3
H1 | 22.3942 | 3.5644 | 8.007 | 9.6929 | 0.41092 | 1.0284 | 0.65724 | 9.1 | 46.7033 | 66.3208 | 320184.0555 | 270.0384
I1
I2 | 29.3305 | 4.2125 | 8.1408 | 9.4866 | 1.769 | 4.7478 | 4.3655 | 6 |  |  | 362990.2403 | 306.1405
I3 | 29.2259 | 4.2367 | 8.1877 | 9.2044 | 1.6683 | 2.4008 | 1.9662 | 6 |  |  | 367995.9239 | 310.3623
N1 | 21.6152 | 2.3489 | 0.91855 | 8.7388 | 0.37398 | 0.43981 | 0.19307 | 10.7 | 55.4884 | 60.5014 | 1256363.8326 | 1755.4118
N2 | 22.6719 | 2.9039 | 1.2469 | 8.3884 | 0.59207 | 0.28621 | 0.050578 | 6 |  |  | 1279289.5333 | 1787.444

## Effluent
| COD | cBOD5 | TSS | TN | Ammonia N | TP | Soluble PO4-P | Flow | VSS | Nitrite N | Nitrate N | TKN | Total Alkalinity | pH
| mg/L | mg/L | mg/L | mgN/L | mgN/L | mgP/L | mgP/L | MGD(US) | mg/L | mgN/L | mgN/L | mgN/L | mgCaCO3/L | -
B1 | 47.0762 | 13.7307 | 19.9678 | 33.4566 | 30.2853 | 5.1002 | 4.5868 | 9.9939 | 14.1525 | 4.3743e-06 | 1.9146e-10 | 33.4565 | 305.9843 | 7.6426
E2 | 29.02 | 4.1815 | 8.1492 | 32.1085 | 0.075995 | 5.2924 | 4.992 | 9.9943 | 5.2984 | 0.029149 | 29.9049 | 2.172 | 98.9882 | 7.2254
E2P | 30.3858 | 5.3712 | 8.2202 | 30.5825 | 0.056296 | 5.0357 | 4.7225 | 9.9934 | 5.6322 | 0.024779 | 28.3521 | 2.2034 | 109.2638 | 7.2631
F1 | 30.8142 | 5.8276 | 8.0068 | 32.1172 | 0.045968 | 5.0022 | 4.6911 | 9.9934 | 5.5172 | 0.022303 | 29.9132 | 2.1797 | 89.6796 | 7.1734
G1 | 30.8902 | 6.3647 | 8.006 | 10.9921 | 1.084 | 2.6269 | 1.9346 | 9.993 | 4.6547 | 0.23776 | 7.2612 | 3.3794 | 169.4609 | 7.4259
H1 | 22.3942 | 3.5644 | 8.007 | 9.6929 | 0.41092 | 1.0284 | 0.65724 | 9.9922 | 4.4436 | 0.39682 | 6.3157 | 2.2141 | 125.8732 | 7.3264
I2 | 29.3305 | 4.2125 | 8.1408 | 9.4866 | 1.769 | 4.7478 | 4.3655 | 9.9934 | 4.8616 | 1.3422 | 4.1637 | 3.8907 | 189.433 | 7.5436
I3 | 29.2259 | 4.2367 | 8.1877 | 9.2044 | 1.6683 | 2.4008 | 1.9662 | 9.9913 | 4.7984 | 1.288 | 4.0287 | 3.7974 | 181.9427 | 7.5407
N1 | 21.6152 | 2.3489 | 0.91855 | 8.7388 | 0.37398 | 0.43981 | 0.19307 | 9.9925 | 0.53702 | 0.79746 | 5.6952 | 2.1944 | 165.9589 | 7.8776
N2 | 22.6719 | 2.9039 | 1.2469 | 8.3884 | 0.59207 | 0.28621 | 0.050578 | 9.9928 | 0.74817 | 0.49209 | 5.3961 | 2.4721 | 190.1966 | 7.9405
N1P | 21.7397 | 2.5191 | 0.48466 | 21.8379 | 0.25551 | 5.0865 | 4.9002 | 9.9933 | 0.31957 | 0.30199 | 19.5421 | 1.9684 | 129.5284 | 7.7279
N2P | 22.4503 | 2.8049 | 0.922 | 15.0217 | 0.4737 | 5.4299 | 5.2382 | 9.9935 | 0.58132 | 0.35466 | 12.3694 | 2.2759 | 174.3726 | 7.8572

## Energy
| Influent pumping | ASR aeration | AD misc | AED aeration | Influent pumping | ASR aeration | AD misc | AED aeration | ASR aeration | diff
| kWh/d | kWh/d | kWh/d | kWh/d | kW | kW | kW | kW | QSDsan
B1 | 2096.0572 | 4199.7028 | 1216.7817 |  | 87.3357 | 174.9876 | 50.6992 | 0 | 561.5089 | 220.9%
E2 | 2096.0572 | 9453.6595 |  | 3428.937 | 87.3357 | 393.9025 | 0 | 142.8724 | 432.262 | 9.738%
E2P | 2096.0572 | 7149.1419 |  | 5097.237 | 87.3357 | 297.8809 | 0 | 212.3849 | 348.8278 | 17.1%
F1 | 2096.0572 | 7829.6739 | 1216.7817 |  | 87.3357 | 326.2364 | 50.6992 | 0 | 389.0208 | 19.25%
G1 | 2096.0572 | 5918.6629 | 1574.6586 |  | 87.3357 | 246.611 | 65.6108 | 0 | 272.0487 | 10.31%
H1 | 2096.0572 | 6480.9228 | 1574.6586 |  | 87.3357 | 270.0384 | 65.6108 | 0 | 292.927 | 8.476%
I2 | 2096.0572 | 7347.3731 |  | 2045.2115 | 87.3357 | 306.1405 | 0 | 85.2171 | 317.5599 | 3.73%
I3 | 2096.0572 | 7448.6944 |  |  | 87.3357 | 310.3623 | 0 | 0 | 332.9241 | 7.27%
N1 | 2096.0572 | 42129.8838 | 1574.6586 |  | 87.3357 | 1755.4118 | 65.6108 | 0 | 1104.1461 | -37.1%
N2 | 2096.0572 | 42898.6556 |  | 3915.1693 | 87.3357 | 1787.444 | 0 | 163.1321 | 1065.3499 | -40.4%

## Aeration
| ASR |  | AED |  | ASR
| Total Air Flow | Total Actual OTR | Total Air Flow | Actual OTR | Total Air Flow
| cfm | lb/h | cfm | lb/h | m3/d | QSDsan |  | diff
B1 | 5088.3154 | 244.1546 |  |  | 207482.4711 | 671658.6482 |  | 223.7%
E2 | 11453.9537 | 1009.1465 | 3473.5197 | 263.0492 | 467049.3908 | 517057.7097 | 141637.1411 | 10.71%
E2P | 8661.8245 | 759.1204 | 5163.5108 | 391.032 | 353196.807 | 417256.4916 | 210548.6563 | 18.14%
F1 | 9486.35 | 828.7434 |  |  | 386817.87 | 465334.0481 |  | 20.3%
G1 | 7170.9893 | 768.8005 |  |  | 292406.1226 | 325415.8541 |  | 11.29%
H1 | 7852.2174 | 740.5767 |  |  | 320184.0555 | 350389.7319 |  | 9.434%
I2 | 8901.9994 | 841.1127 | 2071.8032 | 156.8974 | 362990.2403 | 379854.7833 | 84480.3834 | 4.646%
I3 | 9024.7592 | 852.6744 |  |  | 367995.9239 | 398232.9905 |  | 8.217%
N1 | 30811.1593 | 816.1499 |  |  | 1256363.8326 | 1320743.6827 |  | 5.124%
N2 | 31373.3909 | 858.5935 | 3966.074 | 300.3503 | 1279289.5333 | 1274336.9664 | 161721.6628 | -0.3871%

## Biogas
| Total Gas Flow Rate | CH4 Content | CO2 Content | COD | CH4
| MGD(US) | % | % | lb/d | kg/hr | QSDsan | diff
B1 | 0.82758 | 65.1149 | 34.5252 | 11401.0506 | 53.869 | 47.7724 | -11.32%
F1 | 0.75861 | 65.3924 | 34.125 | 10497.9205 | 49.6018 | 42.1505 | -15.02%
G1 | 0.79118 | 62.1545 | 37.4024 | 10407.122 | 49.1728 | 41.9238 | -14.74%
H1 | 0.70413 | 66.3208 | 33.1481 | 9884.4765 | 46.7033 | 43.5153 | -6.826%
N1 | 0.91706 | 60.5014 | 39.0087 | 11743.7828 | 55.4884 | 49.2245 | -11.29%

## Carbon addition
COD
| lb/d | kg/hr
G1 | 5597.7249 | 105.7951 | 85
H1 | 2283.8718 | 43.1644 | 43
N1 | 14927.227 | 282.1196 | 250
N2 | 11195.4203 | 211.5897 | 200